PV + Magazyn Energii (BESS)
dla Zakładów Produkcyjnych w Polsce

Raport: Analiza prawna, technologiczna i rynkowa
Luty 2026

Strategia: Autokonsumpcja PV + Arbitraż cenowy z magazynem energii
Taryfa dynamiczna (ceny 15-minutowe TGE) + Peak Shaving

# Spis treści

1. Podsumowanie wykonawcze

2. Strategia działania – jak to działa?

3. Regulacje prawne

3.1. Taryfy dynamiczne w Polsce

3.2. Regulacje magazynów energii

3.3. Net-billing vs autokonsumpcja

3.4. Dotacje i ulgi podatkowe

3.5. Obowiązki prawne – podsumowanie

4. Analiza technologiczna

4.1. Producenci BESS dla przemysłu

4.2. Technologia LFP vs NMC

4.3. Oprogramowanie EMS

4.4. Integracja z istniejącym PV (AC vs DC coupling)

4.5. Sizing magazynu

5. Analiza rynkowa

5.1. Ceny energii na TGE

5.2. Ujemne ceny energii

5.3. Arbitraż cenowy

5.4. Peak shaving i opłata mocowa

5.5. Prognozy cen 2025-2027

6. Business case – strumienie przychodów

7. Rekomendacje

# 1. Podsumowanie wykonawcze

Zakłady produkcyjne posiadające instalacje fotowoltaiczne (PV) stoją przed wyjątkową okazją inwestycyjną. Dynamicznie zmieniający się rynek energii w Polsce – z rosnącą liczbą godzin z ujemnymi cenami energii, wzrastającą opłatą mocową (+55% w 2026 r.) i dostępnością taryf dynamicznych z cenami 15-minutowymi – tworzy idealne warunki do instalacji przemysłowych magazynów energii (BESS).

### Kluczowe liczby:

Ujemne ceny energii: >315 godzin w 2025 r. (6-krotny wzrost vs 2023)

Opłata mocowa 2026: 219,40 PLN/MWh (+55% r/r) – magazyn może ją zredukować o 83%

Spread cenowy intraday: 150-600 PLN/MWh (potencjał arbitrażu)

Taryfy dynamiczne: ceny co 15 min od października 2025 – 6 głównych sprzedawców

Koszt BESS (C&I): 1 500 – 3 500 PLN/kWh (spadek 31% r/r)

Okres zwrotu: 4-8 lat (bez dotacji), 3-5 lat (z dofinansowaniem)

Technologia: LFP – 10 000 cykli, 20+ lat żywotności, najwyższe bezpieczeństwo

# 2. Strategia działania – jak to działa?

Proponowana strategia łączy trzy źródła oszczędności w jeden zintegrowany system:

### Schemat działania:

Godziny 10:00-15:00 (tanie/ujemne ceny): PV produkuje energię → priorytet: zasilanie zakładu (autokonsumpcja). Nadwyżki ładują magazyn BESS zamiast trafiać do sieci po niskich cenach net-billing. Dodatkowo: magazyn kupuje tanią energię z sieci po cenach 15-min z TGE (nawet po 0 zł lub ujemnych cenach).

Godziny 17:00-21:00 (drogie godziny szczytowe): Magazyn rozładowuje się, zasilając zakład → firma nie kupuje drogiej energii ze szczytu. Redukcja opłaty mocowej (peak shaving) – wygładzenie profilu zużycia.

Godziny nocne (22:00-06:00): Magazyn ładuje się po niskich cenach nocnych z TGE, przygotowując się na poranną zmianę.

### Trzy strumienie oszczędności:

Autokonsumpcja PV: nadwyżki do magazynu zamiast do sieci (wartość 300-500 PLN/MWh wyższa niż net-billing)

Arbitraż cenowy: kupno taniej energii (ceny bliskie 0 lub ujemne) i zużycie w szczycie

Peak shaving: redukcja opłaty mocowej nawet o 83% (przejście z kategorii K4 na K1)

# 3. Regulacje prawne

## 3.1. Taryfy dynamiczne w Polsce

Od 24 sierpnia 2024 r. w Polsce obowiązuje wymóg oferowania umów z ceną dynamiczną przez sprzedawców energii obsługujących ponad 200 tys. klientów. Od października 2025 r. ceny zmieniają się co 15 minut (96 zmian ceny dziennie), oparte na notowaniach Rynku Dnia Następnego (RDN) na Towarowej Giełdzie Energii (TGE).

### Sprzedawcy oferujący taryfy dynamiczne dla firm:

| Sprzedawca | Oferta | Opłata handlowa |
| --- | --- | --- |
| Enea | Ceny Dynamiczne Firma | 25 zł netto/mies. za układ pomiarowy |
| Energa | Oferta Dynamiczna dla Firm | 10 zł brutto/mies. |
| PGE | Cena dynamiczna | 50 zł brutto/mies. |
| Tauron | Ceny Dynamiczne dla Firm | 0-34 zł/mies. |
| E.ON Polska | Oferta dynamiczna | Indywidualnie |
| Pstryk (Fortum) | Ceny dynamiczne | 0 zł/mies. |

Warunki przystąpienia: inteligentny licznik (zdalny odczyt), jednomiesięczny cykl rozliczeniowy. Taryfa dynamiczna + magazyn energii = możliwość zakupu energii po cenach bliskich 0 zł lub ujemnych.

## 3.2. Regulacje magazynów energii

Progi regulacyjne:

| Moc magazynu | Koncesja | Rejestr OSD | Prawo budowlane |
| --- | --- | --- | --- |
| Do 50 kW | NIE | NIE | Do 30 kWh: brak wymagań 30-300 kWh: zgłoszenie + PSP |
| 50 kW – 10 MW | NIE | TAK (wpis w 7 dni) | Powyżej 300 kWh: pozwolenie na budowę |
| Powyżej 10 MW | TAK (URE) | TAK | Pozwolenie na budowę |

Nowelizacja Prawa budowlanego z 7 stycznia 2026 r. podniosła próg zwolnienia z wymagań budowlanych do 30 kWh (wcześniej 10 kWh) dla wolnostojących magazynów poza budynkami. Magazyny 30-300 kWh wymagają zgłoszenia budowy i zatwierdzenia Państwowej Straży Pożarnej.

## 3.3. Net-billing vs autokonsumpcja z magazynem

W systemie net-billing energia oddana do sieci wyceniana jest wg Rynkowych Cen Energii (RCE) ze współczynnikiem 1,23. Wartość trafia na depozyt prosumencki (przepada po 12 miesiącach). Problem: w godzinach szczytu PV (11:00-15:00) ceny RCE są bardzo niskie, często bliskie zeru.

### Porównanie wartości energii:

| Scenariusz | Wartość energii | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| Autokonsumpcja (własne zużycie) | 700-900 PLN/MWh | Pełna wartość: energia + dystrybucja + opłaty |
| Oddanie do sieci (net-billing) | 200-400 PLN/MWh | Tylko składnik energetyczny wg RCE × 1,23 |
| Magazynowanie nadwyżek PV | 700-900 PLN/MWh | Taka sama wartość jak autokonsumpcja |

Wniosek: Każda kWh zmagazynowana i autokonsumowana zamiast oddana do sieci = oszczędność 300-500 PLN/MWh. Magazyn energii zwiększa autokonsumpcję PV z 25-40% do 60-80%.

## 3.4. Dotacje i ulgi podatkowe

### Dostępne programy wsparcia:

| Program | Forma | Kwota | Dla kogo | Status 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Energia Plus (NFOŚiGW) | Pożyczka preferencyjna | 0,5-500 mln PLN, umorzenie do 10% | Przedsiębiorcy | Nabór zakończony, możliwe wznowienie |
| Magazyny Energii (KPO) | Dotacja do 45-65% | Min. 2 MW / 4 MWh | Przedsiębiorcy (duże proj.) | Alokacja wyczerpana |
| Ulga termomodernizacyjna | Odliczenie od dochodu | Do 53 000 PLN | Osoby fizyczne (JDG) | Aktywna od 01.2025 |
| FEnIKS / FENG / RPO | Dotacje UE | Zależne od województwa | MŚP i duże firmy | Nabory regionalne |

Uwaga: Główne programy dotacyjne na duże magazyny (KPO 4,15 mld PLN) mają wyczerpane alokacje. Dla zakładów produkcyjnych najlepsze opcje to regionalne fundusze UE (FEnIKS, RPO) oraz ewentualne wznowienie programu Energia Plus.

## 3.5. Obowiązki prawne – podsumowanie

Typowy scenariusz: zakład produkcyjny z PV (do 50 kW) + BESS (100-300 kWh):

| Obowiązek | Wymaganie | Podstawa prawna |
| --- | --- | --- |
| Koncesja na magazynowanie | NIE (moc < 10 MW) | Prawo energetyczne |
| Wpis do rejestru OSD | NIE (moc ≤ 50 kW) | Prawo energetyczne |
| Pozwolenie na budowę | NIE (< 30 kWh) / Zgłoszenie (30-300 kWh) | Prawo budowlane (01.2026) |
| Warunki przyłączenia | Aktualizacja istniejących | Prawo energetyczne |
| Umowa z OSD/sprzedawcą | Aktualizacja wymagana | Prawo energetyczne |
| Zatwierdzenie PSP | TAK (dla 30-300 kWh) | Prawo budowlane |

# 4. Analiza technologiczna

## 4.1. Producenci BESS dla przemysłu

Na rynku dostępnych jest kilku wiodących producentów systemów BESS w segmencie C&I (Commercial & Industrial, pojemności 100 kWh – 5 MWh):

| Producent | Model C&I | Pojemność | Cykle | RTE | Chłodzenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CATL | EnerOne | 232-407 kWh | 10 000 | ~95% | Cieczowe |
| BYD | MC Cube-T | 5 MWh (kontener) | 6 000+ | ~95% | Cieczowe |
| Tesla | Megapack 3 | 5 MWh | 7 000+ | ~92% | Cieczowe |
| Samsung SDI | SBB 2.0 | 3,8-6,1 MWh | 8 000+ | >95% | Cieczowe EDI |
| Huawei | LUNA2000-200 | 97-200 kWh | 6 000+ | ~95% | Cieczowe |
| Sungrow | PowerStack 255CS | 257 kWh (do 6,4 MWh) | 6 000+ | 90% | Cieczowe |
| Pylontech | Force H2 | Do 215 kWh | 6 000+ | >95% | Powietrzne |

### Rekomendacje dla zakładów produkcyjnych:

CATL EnerOne (232-407 kWh) – najlepsza żywotność (10 000 cykli), dystrybutor w PL: 7SUN

Sungrow PowerStack 255CS (257 kWh, skalowalne do 6,4 MWh) – świetny stosunek ceny do jakości

Huawei LUNA2000-200 (97-200 kWh) – pełna integracja z ekosystemem FusionSolar

## 4.2. Technologia baterii: LFP vs NMC

| Parametr | LFP (LiFePO₄) | NMC |
| --- | --- | --- |
| Gęstość energii | 90-120 Wh/kg | 150-220 Wh/kg |
| Cykle życia (do 80% SOH) | 4 000 – 10 000 | 1 000 – 5 000 |
| Temp. thermal runaway | 270°C | 210°C |
| Ryzyko thermal runaway | 80% mniejsze | Wyższe |
| Koszt ogniw (2025) | ~60-80 USD/kWh | ~80-120 USD/kWh |
| Degradacja roczna | ~1,5-2% | ~2-3% |
| Kobalt | NIE | TAK |

Rekomendacja: LFP bezwzględnie. Dla stacjonarnych magazynów przemysłowych LFP wygrywa we wszystkich kluczowych parametrach: bezpieczeństwo, żywotność, koszt cyklu. Gabaryty nie są ograniczeniem w zakładzie produkcyjnym.

## 4.3. Oprogramowanie EMS (Energy Management System)

System EMS jest kluczowym elementem strategii – to oprogramowanie decyduje kiedy ładować/rozładowywać magazyn na podstawie cen z TGE, prognoz pogody, profilu zużycia zakładu i prognozy produkcji PV.

| System | Ceny TGE | AI/ML | Arbitraż | Dla PL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ENNO-EMS (Ennovation Tech.) | TAK (natywnie) | Tak | TAK | TAK – polski producent |
| Tibo Energy Alice | Tak (EU) | TAK (najlepsza AI) | TAK | Częściowo |
| gridX XENON | Tak (EU) | Tak | Tak | Częściowo |
| Huawei FusionSolar | Nie natywnie | Nie | Nie | Tak (ekosystem Huawei) |
| Victron VRM | Nie natywnie | Nie | Nie | Tak (otwarta arch.) |
| MICOMA EMS | Nie | Nie | Nie | TAK – polski |

Rekomendacja: ENNO-EMS jako pierwszy wybór (natywna integracja z TGE, polski producent). Alternatywa: Tibo Energy Alice (najlepsza AI – 45-61% oszczędności vs systemy rule-based).

## 4.4. Integracja z istniejącym PV: AC-coupled vs DC-coupled

| Parametr | AC-coupled | DC-coupled |
| --- | --- | --- |
| Sprawność | 90-94% (3 konwersje) | 96-98% (1 konwersja) |
| Retrofit do istniejącego PV | ŁATWY – brak zmian w PV | TRUDNY – wymaga falownika hybrydowego |
| Elastyczność producentów | Wysoka | Niska (jeden ekosystem) |
| Koszt instalacji | Wyższy (dodatkowy falownik) | Niższy o 10-20% |
| Serwis | Łatwiejszy | Zintegrowany |

Dla istniejącego PV: AC-coupled – nie wymaga modyfikacji działającego systemu PV, łatwa instalacja i serwis.

## 4.5. Dobór pojemności magazynu

| Scenariusz | Zalecany stosunek BESS/PV |
| --- | --- |
| Autokonsumpcja PV (podstawowa) | 0,5-1,0 kWh BESS na 1 kWp PV |
| Peak shaving + autokonsumpcja | 1,0-2,0 kWh BESS na 1 kWp PV |
| Pełna optymalizacja + arbitraż | 2,0-4,0 kWh BESS na 1 kWp PV |

Przykład: zakład z PV 200 kWp, profil 2-zmianowy, nadwyżka PV ~100 kWh/dzień w lecie, szczyt wieczorny 150 kW × 3h = 450 kWh → rekomendowany magazyn: 250-500 kWh (z korektą na degradację: × 1,25).

# 5. Analiza rynkowa

## 5.1. Ceny energii na TGE

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Średnia RDN 2024 | 424,94 PLN/MWh |
| Średnia RDN 2023 | 533,62 PLN/MWh |
| Średnia RDN listopad 2025 | 568,46 PLN/MWh |
| Indeks TGePVm (profil PV, maj 2024) | 265,6 PLN/MWh |
| Taryfa URE na 2026 | 495,16 PLN/MWh |
| Kontrakty terminowe Q1 2026 | ~405 PLN/MWh |

Profil dobowy: najniższe ceny 10:00-15:00 (efekt „duck curve" – generacja PV), najwyższe 17:00-21:00 (wieczorny szczyt). W weekendy profil jest bardziej płaski z jeszcze niższymi cenami w południe.

## 5.2. Ujemne ceny energii w Polsce

| Rok | Godziny z ujemnymi cenami | Trend |
| --- | --- | --- |
| 2023 | ~30 godzin | Początek zjawiska |
| 2024 | ~186 godzin | 6-krotny wzrost |
| I poł. 2025 | 251 godzin (więcej niż cały 2024) | Eksplozja |
| 2025 (szacunki) | >315 godzin | Dalszy wzrost |

Rekord: -37 000 PLN/MWh (30 lipca 2025, godz. 10:00-10:15). Typowe ujemne ceny na RDN: -50 do -200 PLN/MWh. Zjawisko występuje głównie w godzinach 10:00-15:00, w weekendy i święta, wiosną i latem. Trend jednoznacznie rosnący – przy 25,5 GW PV i 11,2 GW wiatru w Polsce.

Znaczenie dla BESS: Magazyn energii może ładować się za darmo lub nawet ZARABIAĆ na ładowaniu w godzinach ujemnych cen, a następnie rozładowywać w szczycie po 500-800 PLN/MWh.

## 5.3. Arbitraż cenowy

| Scenariusz | Spread dzienny | Przychód netto/dzień (2 MWh, RTE 85%) | Przychód roczny |
| --- | --- | --- | --- |
| Konserwatywny | 200 PLN/MWh | 340 PLN | ~124 000 PLN |
| Umiarkowany | 350 PLN/MWh | 595 PLN | ~217 000 PLN |
| Optymistyczny (z ujemnymi cenami) | 600 PLN/MWh | 1 020 PLN | ~372 000 PLN |

## 5.4. Peak shaving i opłata mocowa

Stawki opłaty mocowej:

| Rok | Stawka (PLN/MWh) | Zmiana r/r |
| --- | --- | --- |
| 2024 | ~120 | – |
| 2025 | 141,20 | +17% |
| 2026 | 219,40 | +55% |

Opłata mocowa naliczana jest w dni robocze, godz. 7:00-21:59. Odbiorcy przypisywani są do kategorii K1-K4. Wygładzenie profilu (z K4 na K1) może zmniejszyć opłatę mocową nawet o 83%.

| Kategoria | Różnica profilu | Płaci % stawki bazowej |
| --- | --- | --- |
| K1 | < 5% | 17% |
| K2 | 5-10% | 40% |
| K3 | 10-15% | 70% |
| K4 | ≥ 15% | 100% |

Przykład: Firma zużywająca 1 GWh/rok z nierównomiernym profilem (K4) płaci ~160 000 PLN opłaty mocowej. Po instalacji magazynu i wygładzeniu profilu (K1): ~27 000 PLN. Oszczędność: do 133 000 PLN/rok.

## 5.5. Prognozy cen energii 2025-2027

Zjawisko „duck curve" będzie się pogłębiać – ceny w południe spadają (rosnący PV), ceny wieczorne rosną (brak generacji PV + wzrost zapotrzebowania). Spread intraday będzie się zwiększać, co jest korzystne dla magazynów energii.

Wzrost: ceny uprawnień CO₂, wyłączanie bloków węglowych, rosnące koszty bilansowania OZE

Spadek średniej: dalszy przyrost OZE, budowa 3,2 GW nowych mocy gazowych

PSE ostrzega: możliwe niedobory mocy do 50 godzin rocznie do 2027 r.

Prognoza 2030: 772 PLN/MWh (przemysł) / 1 124 PLN/MWh (gospodarstwa domowe)

# 6. Business case – strumienie przychodów

Zestawienie potencjalnych strumieni przychodów/oszczędności dla magazynu 1 MW / 2 MWh:

| Strumień | Roczny przychód (szacunek) | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| Arbitraż cenowy (RDN/RDB) | 120 000 – 370 000 PLN | Zależy od strategii tradingowej i spreadu |
| Peak shaving (opłata mocowa) | 50 000 – 133 000 PLN | Rośnie +55% w 2026 r. |
| Autokonsumpcja PV (nadwyżki) | 30 000 – 100 000 PLN | Zależy od wielkości PV i nadwyżek |
| Usługi pomocnicze (aFRR, mFRR) | Do 4 000 000 PLN | Ryzyko nasycenia rynku |
| Rynek mocy | ~62 000 PLN | Po współczynniku KWD 13,39% |
| ŁĄCZNIE (bez usł. pomoc.) | 200 000 – 603 000 PLN/rok | Bezpieczny scenariusz |

Przy CAPEX 3-4 mln PLN za 1 MW/2 MWh, okres zwrotu z arbitrażu + peak shaving + autokonsumpcji: 5-8 lat (bez dotacji). Z dofinansowaniem (np. 45%): 3-5 lat.

# 7. Rekomendacje

### Taryfa

Przejście na taryfę dynamiczną (ceny 15-minutowe TGE) u jednego z 6 zobowiązanych sprzedawców. Rekomendacja: Pstryk/Fortum (0 zł abonamentu) lub Tauron (niski abonament).

### Magazyn energii (BESS)

Technologia LFP, AC-coupled z istniejącym PV. Rekomendowane systemy: CATL EnerOne (10 000 cykli), Sungrow PowerStack 255CS, Huawei LUNA2000. Pojemność: 1-2 kWh na 1 kWp zainstalowanego PV (min. z korektą na degradację × 1,25).

### Software EMS

ENNO-EMS (Ennovation Technology) – natywna integracja z TGE, polski producent. Strategia: ładowanie w godzinach ujemnych/niskich cen, rozładowanie w szczycie, peak shaving.

### Dotacje

Monitorowanie naborów: Energia Plus (możliwe wznowienie), regionalne RPO, FEnIKS. Ulga termomodernizacyjna dla JDG.

### Następne kroki

1) Analiza faktury i profilu zużycia zakładu. 2) Audyt techniczny istniejącej instalacji PV. 3) Symulacja sizing magazynu (HOMER Pro / PVsyst). 4) Zapytanie ofertowe do integratorów (BESST POWER, Solarpro, 7SUN). 5) Złożenie wniosku o warunki przyłączenia do OSD.

# Źródła

TGE – Rynek Dnia Następnego: tge.pl/energia-elektryczna-rdn

TGE – Ceny dynamiczne: tge.pl/ceny_dynamiczne

Enea – Ceny Dynamiczne Firma: enea.pl/ceny-dynamiczne-firma

Energa – Oferta Dynamiczna dla Firm: energa.pl/mala-firma/oferty/oferta-dynamiczna-dla-firm

URE – Taryfy na 2026 r.: ure.gov.pl

Gramwzielone – Ujemne ceny energii: gramwzielone.pl

WNP – Ujemne ceny energii: wnp.pl

Axpo – Rekordowe ujemne ceny: axpo.com/pl

PV Force – Peak Shaving: pvforce.pl/blog/peak-shaving

Alians OZE – Opłata mocowa 2026: alians-oze.pl

WysokieNapiecie – Opłata mocowa rośnie o 50%: wysokienapiecie.pl

Dudkowiak – BESS Legal Requirements 2025: dudkowiak.com

CMS Expert Guide – Energy Storage Poland: cms.law

NFOŚiGW – Nabór magazyny energii: gov.pl/web/nfosigw

CATL EnerOne: catl.com

Sungrow PowerStack: sungrow.com

Huawei LUNA2000: solar.huawei.com

Ennovation Technology ENNO-EMS: ennovationtech.eu

Tibo Energy Alice AI: tibo.energy

PSME – Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii: psme.org.pl

Energy Instrat – Ceny energii: energy.instrat.pl

Clean Horizon – Poland BESS Market: ess-news.com

Capstone DC – Europe Battery Storage: capstonedc.com